ABB Metering ABB AB

Przelicznik ciepła ABB F3

karta katalogowa

Wszechstronny przelicznik ciepła dla dużych instalacji ciepłowniczych

# Zastosowanie

ABB F3 przeznaczony jest do opomiarowania i monitorowania zużytego ciepła w dużych i średnich systemach ciepłowniczych, które wymagają od przelicznika bardziej zaawansowanych funkcji.

Możliwości ABB F3 można łatwo rozszerzyć, uzupełniając go o odpowiednie karty, np. karty komunikacyjne dla różnych standardów.

# Pomiary

ABB F3 mierzy różnicę pomiędzy temperaturą zasilania i powrotu przy każdym impulsie z przepływomierza, gdy czas pomiędzy impulsami jest dłuższy niż 5 sekund. Gdy czas ten jest krótszy niż 5 sekund, pomiar różnicy temperatur odbywa się co 5 sekund. Energia obliczana jest na podstawie pomiaru przepływu i różnicy temperatur.

Jeżeli czas pomiędzy kolejnymi impulsami z przepływomierza przekroczy 60 sekund, pomiar nastąpi automatycznie co 60 sekund i dokona jedynie aktualizacji temperatur.

Wyświetlacz

ABB F3 wyposażony jest w wyświetlacz typu LCD. Opcjonalnie istnieje wersja z podświetlaniem.

Przykładowa sekwencja - zliczona energia.

Wyjścia / wejścia impulsowe

ABB F3 standardowo jest wyposażony w wyjścia impulsowe dla energii i objętości typu "open collector".

Aby skorzystać z wyjść przekaźnikowych, w przeliczniku należy zainstalować odpowiednią kartę rozszerzająca.

ABB F3 w wykonaniu standardowym posiada dwa wejścia impulsowe. Wejścia te mogą służyć do sczytywania dwóch dodatkowych wodomierzy z impulsatorami np. ciepłej i zimnej wody.

Przelicznik może być odczytywany przez

sieć M-Bus.

Komunikacja

ABB F3 standardowo wyposażony jest w wyjście danych M-Bus, zgodne z EN 1434-3. Odczyt jest również możliwy poprzez interfejs OPTO. Opcjonalnie ABB F3 można wyposażyć w kartę SIOX. Karta ta jest w pełni kompatybilna ze stosowaną w przeliczniku RV820. Oznacza to, że funkcjonujące systemy typu SIOX mogą być wykorzystywane również do odczytu ABB F3.

Ponadto ABB F3 może być wyposażony w zewnętrzny interfejs LonWorks dla komunikacji poprzez sieć elektryczną.

# Karty rozszerzające

ABB F3 przygotowano do zamontowania maksymalnie pięciu różnych kart np.:

- Wyjścia przekaźnikowe

- Karta LonWorks

- Karta Taryfa

- Wyjścia analogowe

- Wartości szczytowe.

# Dane

Dodatkowo oprócz obliczonej energii z ABB F3 można odczytać następujące dane:

- ilość otrzymanych impulsów z dwóch dodatkowych wejść

- kod błędu oraz czas jego występowania

- moc

- przepływ

- temperatura na zasilaniu

- temperatura na powrocie

- różnica temperatur

- całkowity czas pracy

- numer licznika

- numer seryjny

- czas i datę

- wartość impulsu

- miejsce montażu (zasilanie lub powrót)

- objętość odpowiadającą wartości z przepływomierza (z ilości impulsów)

- objętość wykorzystaną do obliczenia energii (energia i objętość nie są liczone w przypadku wystąpienia błędu np. czujnika temperatury)

- całkowity czas błędu

- poprzedni błąd oraz czas jego występowania

- do 37 rejestrów miesięcznych. W każdym rejestrze przechowywane dane jak w dniu rozliczeniowym, patrz poniżej

- zalecany czas do wymiany baterii.

- dwa dni rozliczeniowe. W tych dniach możliwe do zapamiętania następujące dane:

- data

- energia

- objętość odpowiadająca przepływomierzowi

- objętość wykorzystaną do obliczenia energii

- ilość impulsów z dwóch dodatkowych wejść

- kod błędu

- czas występowania błędu



Serwis

ABB F3 posiada wbudowaną funkcję serwisową. Umożliwia ona ustawienia następujących parametrów bez specjalnego przyrządu serwisowego:

- czas i data

- wartość impulsu

- dni rozliczeniowe

- adres komunikacyjny

- miejsce montażu przepływomierza (zasilanie czy powrót)

- zalecany czas zmiany baterii.

Ponadto można skasować całkowity czas występowania błędu.

Przy użyciu specjalnego programu na PC można zmienić wszystkie parametry.

Dana techniczne

| Przepływomierz (z impulsatorem) Max. częstotliwość 12 Hz Min. dł. impulsu 40 ms Max. napięcie 3 V Max. dł. kabla 15 m Waga impulsu 0.0001 – 9999 l/p | Czujniki temp. Zatwierdzone i sparowane typu Pt100 lub Pt500. Max. dług. kabla 2.5 m dla przekroju 0.22 mm² 5.0 m dla przekroju 0.50 mm² 7.5 m dla przekroju 0.75 mm² 15.0 m dla przekroju 1.50 mm² Max. prąd czujnika 4 A (RMS) dla Pt 100 |
| --- | --- |
| Zasilanie Bateria 3 V 2.2 Ah alt.2 x 2.2, Max. czas pracy 10 lat Sieciowe 230 V ± 10%, 45-65 Hz, Bateria 2.2 Ah, jako podtrzymanie | Wyświetlacz 7 + 2 cyfry LCD (podświetlanie dostępne jako opcja) |
|  | Temperatura Zakres 0 - 190° C Różnica 2 - 120 K |
| Wyjście danych M-Bus (EN1434-3) Przez interfejs opto (EN60870-5) i Przez komunikacje bus (terminal) SIOX Karta rozszerzająca LonWorks Przez zewnętrzny interfejs | Wyjścia impuls. Open collector Długość impulsu 250 ms Max napięcie 30 V Max prąd 20 mA |
| Temperatura otoczenia Praca +5°C to +55°C Magazyn/transport -20° C do +70° C | Wejścia impulsowe Max. częstotliwość 12 Hz Min. dług. impulsu 40 ms Max. napięcie 3 V |
| Klasa ochrony IP54 Odporność na środ. C zgodna z EN1434. pracy | Wyjście alarmu Open collector Długość impulsu 250 ms |

# Podłączenia

Oznaczenia podłączeń zacisków, w dolnej listwie, czytane od lewej strony:

5, 1, 2, 6, 3, 7, 8, 4, 10, 11, 24, 25.

Rysunek przedstawia podłączenia przelicznika

ABB F3.

Sygnały oznaczone * wykorzystuje się przy podłączeniach 4-przewodowych.

# Montaż

ABB F3 przeznaczony jest do montażu na ścianie.

Wymiary

ABB F3 widziany z góry.

Wszystkie wymiary podane w mm.

# Dostawa

ABB F3 jest dostarczany w trybie transportu. Oznacza to, że aktywny jest tylko zegar czasu rzeczywistego. W trybie tym pobór mocy jest minimalny.

ABB F3 seen frontally.

.

ABB F3 widziany z boku

ABB Metering ABB AB	                                                      Metering Polska Sp. z o. o.

Box 60          	                                                                                         ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk

S-164 94 KISTA	                                                                                     tel. 058 554 9234   fax 058 554 9235

Sweden

www.ABBab.se		Nr karty    3-06-2

99-09-21