ABB Metering  AB

Wszechstronny przelicznik ciepła dla dużych instalacji ciepłowniczych

Przelicznik ciepła ABB F3

###### Instrukcja obsługi

1. Instalacja	3

1.1 Dostawa	3

1.2 Połączenia	3

1.3 Montaż	4

1.4 Test	4

2. Praca	5

2.1 Wyświetlane wielkości	5

2.1.1 Kody błędów	8

2.1.2 Wartości chwilowe	8

2.2 Serwis	8

2.2.1 Ustawianie zegara czasu rzeczywistego	9

2.2.2 Ustawianie daty	10

2.2.3 Ustawianie wartości impulsowania	10

2.2.4 Ustawianie dni rozliczeniowych	10

2.2.5 Ustawianie adresu komunikacyjnego	10

2.2.6 Kasowanie całkowitego czasu trwania błędu przelicznika	10

2.2.7 Miejsce montażu przetwornika przepływu	11

2.2.8 Ustawianie zalecanej daty wymiany baterii	11

2.2.9 Powrót z trybu serwisowego	11

3. Plomby	12

4. Tryb testowy	13

5. Dane techniczne	14

5.1 Zasilanie	14

5.1.1 Zanik zasilania	14

5.2 Czujniki temperatury	14

5.3 Przepływomierz	14

5.4 Dynamika	14

5.5 Zakresy temperatur	14

5.6 Wyświetlacz	14

5.7 Wyjście danych	15

5.8 Wyjścia impulsowe	15

5.9 Wejścia impulsowe	15

5.10 Wyjście alarmowe	15

5.11 Temperatura otoczenie / Klasa odporności na środ.	15

5.12 Miejsce montażu przepływomierza	15

5.13 Wartość impulsowania dla max. wartości mocy	15

5.14 Karty rozszerzeń	16

6. Wyjście danych	17

# 1. Instalacja

## 1.1 Dostawa

ABB F3 jest dostarczany w trybie transport. Oznacza to, że aktywny jest tylko zegar czasu rzeczywistego. Brak jakichkolwiek pomiarów w tym trybie. Tryb transport jest zaznaczony poprzez wyświetlanie "no" w lewym górnym rogu.

Zanim rozpoczniemy instalacje przelicznik musi być ustawiony w  trybie praca. Odbywa się to poprzez naciskanie przycisku przez około 5 sekund. Zazwyczaj po opuszczeniu trybu transport przelicznik ustawia się w trybie serwis.

W trybie serwis można zmieniać niektóre ustawienia przelicznika. Szczegóły p. 2.2. Serwis.

Podłączenia przewodów opisane są poniżej:

Oznaką tego, że przelicznik opuścił tryb transport, jest zniknięcie "no" na wyświetlaczu i zastąpienie przez: "00"  – tryb serwis.

## 1.2 Połączenia

Rysunek 1 oraz tabela 1 przedstawia podłączenia przewodów.

| Złącze nr. Zgodnie z EN1434 | #### Opis sygnału |
| --- | --- |
| 1 | Czujnik temperatury zasilania * |
| 2 | Czujnik temperatury zasilania * |
| 3 | Czujnik temperatury powrotu * |
| 4 | Czujnik temperatury powrotu * |
| 5 | Czujnik temperatury zasilania |
| 6 | Czujnik temperatury zasilania |
| 7 | Czujnik temperatury powrotu |
| 8 | Czujnik temperatury powrotu |
| 10 | Przepływomierz wejście sygnałowe(+) |
| 11 | Przepływomierz wyjście sygnałowe(-) |
| 24 | Interfejs komunikacyjny bus |
| 25 | Interfejs komunikacyjny bus |

Sygnały oznaczone * wykorzystuje się tylko przy podłączeniach 4-przewodowych.

Rysunek 1

Oznaczenia podłączeń zacisków, w dolnej listwie, czytane od lewej strony:

5, 1, 2, 6, 3, 7, 8, 4, 10, 11, 24, 25.

## 1.3 Montaż

ABB F3 jest przeznaczony do montażu na ścianie.

## 1.4 Test

Po zakończeniu instalacji trzeba przeprowadzić prosty test sprawdzający poprawność montażu przelicznika. Należy poczekać na nadejście impulsu z przepływomierza. Impuls powinien zostać zasygnalizowany poprzez pojawienie się na wyświetlaczu symbolu oznaczającego impulsowanie, patrz p.2.1, i wyświetlenie prawidłowych temperatur.

Ponadto należy sprawdzić, czy wbudowany zegar czasu rzeczywistego pracuje poprawnie.  patrz p.2.2. Serwis.

# 2. Praca

2.1 Wyświetlane wielkości

1

2

ABB F3 posiada wyświetlacz LCD (ciekłokrystaliczny) – rys 3. Opcjonalnie wyświetlacz możne być podświetlany. Podświetlenie następuje po naciśnięciu przycisku, gaśnie zaś gdy przycisk nie był naciskany przez zdefiniowany czas

3

4

Rysunek 2

Wartości przedstawiane są w sekwencjach. Lewa cyfra z zestawu (patrz rys. 2) określa numer sekwencji. Prawa cyfra określa która wartość w danej sekwencji jest wyświetlana. Krótkie, szybkie naciśnięcie przycisku powoduje przejście do następnej wartości w danej, sekwencji.

Aby zmienić sekwencję należy trzymać przyciśnięty przycisk do czasu, gdy lewa cyfra zacznie się zmieniać. Puścić przycisk przy odpowiedniej wartości. Zmiana drugiej cyfry, czyli wartości w danej sekwencji opisana jest powyżej.

Jeśli przycisk nie będzie przyciskany przez określony czas wyświetlacz powróci do pozycji normalnej.

Wygląd wyświetlacza:

- Cyfry sekwencji określające wyświetlaną wartość

- Strzałka pod jednostką wyświetlanej wartości

- Punkt zapalający się przy każdym impulsie z przepływomierza

- Wartość bieżąca, max. 7 cyfr.

Wyświetlacz           Przycisk

Interfejs-Opto

Rysunek 3

Tabela 2 przedstawiająca dostępne sekwencje oraz wartości w danej sekwencji.

| Sekwencja | Wartość | Opis | Format |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | Energia – Pozycja Normalna |  |
| 1 | 1 | Objętość z przepływomierza |  |
| 1 | 2 | Test wyświetlacza |  |
| 1 | 3 | Objętość dla wejścia impulsowego 1 |  |
| 1 | 4 | Objętość dla wejścia impulsowego 2 |  |
| 1 | 5 | Kod błędu |  |
| 1 | 6 | Czas występowania błędu | Minuty |
| 2 | 0 | Moc |  |
| 2 | 1 | Przepływ |  |
| 2 | 2 | Temperatura zasilania |  |
| 2 | 3 | Temperatura powrotu |  |
| 2 | 4 | Różnica temperatur |  |
| 3 | 0 | Dni rozliczeniowe, Data rejestracji danych dla | RRMMDD |
| 3 | 1 | Energii |  |
| 3 | 2 | Objętości z przepływomierza |  |
| 3 | 3 | Objętości odpowiadającej zliczonej energii |  |
| 3 | 4 | Objętość dla wejścia impulsowego 1 |  |
| 3 | 5 | Objętość dla wejścia impulsowego 2 |  |
| 3 | 6 | Kod błędu (jeśli wystąpił w tym okresie) |  |
| 3 | 7 | Czas występowania błędu (jeśli wystąpił w tym okresie) | Minuty |

| Sekwencja | Wartość | Opis | Format |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0 | Rejestry miesięczne, data rejestracji danych dla | RRMMDD |
| 4 | 1 | Energii |  |
| 4 | 2 | Objętości z przepływomierza |  |
| 4 | 3 | Objętości odpowiadającej zliczonej energii |  |
| 4 | 4 | Objętość dla wejścia impulsowego 1 |  |
| 4 | 5 | Objętość dla wejścia impulsowego 2 |  |
| 4 | 6 | Kod błędu (jeśli wystąpił w tym okresie) |  |
| 4 | 7 | Czas występowania błędu (jeśli wystąpił w tym okresie) | Minuty |
| 5 | 0 | Czas pracy | Godziny |
| 5 | 1 | Bieżąca data | RRMMDD |
| 5 | 2 | Bieżący czas | GGMM |
| 5 | 3 | Zalecana data wymiany baterii | RRMMDD |
| 6 | 0 | Adres w komunikacji |  |
| A | X | Numer licznika |  |
| B | X | Numer seryjny |  |
| 6 | 3 | Wartość impulsowania | l/p |
| 6 | 4 | Miejsce montażu przepływomierza Zasilanie (H), Powrót (L) | H lub L |
| 7 | 0 | Objętość odpowiadająca zliczonej energii |  |
| 7 | 1 | Wartość energii przy ostatnim zdalnym odczycie |  |
| 7 | 2 | Czas od ostatniego zdalnego odczytu | Godziny |
| 7 | 3 | Całkowity czas występowania błędu | Minuty |
| 7 | 4 | Kod przedostatniego błędu |  |
| 7 | 5 | Czas występowania przedostatniego błędu | Minuty |

### 2.1.1 Kody błędów

Poniżej przedstawiono listę możliwych błędów:

| Kod błędu | Opis |
| --- | --- |
| 0001 | Przerwa w obwodzie czujnika temp. powrotu (niska temperatura) |
| 0002 | Zwarcie w obwodzie czujnika temp. powrotu (niska temperatura) |
| 0004 | Przerwa w obwodzie czujnika temp. zasilania (wysoka temperatura) |
| 0005 | Kod błędu 0001 + 0004 |
| 0006 | Kod błędu 0002 + 0004 |
| 0008 | Zwarcie w obwodzie czujnika temp. zasilania (wysoka temperatura) |
| 0009 | Kod błędu 0001 + 0008 |
| 000A | Kod błędu 0002 + 0008 |
| 0010 | Wewnętrzny błąd układu elektroniki (wadliwe działanie EEPROM-u) |
| 0011-001F | Kombinacja błędu 0010 i błędów o kodach jak wyżej |
| 0020 | Wewnętrzny błąd układu elektroniki (wadliwe działanie wewnętrznej magistrali) |
| 0021-003F | Kombinacja błędu 0020 i błędów o kodach jak wyżej |
| 0040 | Niski przepływ |
| 0041-007F | Kombinacja błędu 0040 i błędów o kodach jak wyżej |
| 0081-00FF | Kombinacja błędu 0080 i błędów o kodach jak wyżej |
| 0100 | Przekroczenie zalecanej daty wymiany baterii |
| 0101-01FF | Kombinacja błędu 0100 i kodów błędów umieszczonych powyżej |

Tabela 3

W tabeli pogrubionym tekstem opisano kody błędów, które mogą występować najczęściej. Pozostałe kody błędów mogą pojawiać się w wyjątkowych przypadkach.

### 2.1.2 Wartości chwilowe

Moc - sekwencja 20, i przepływ - sekwencja 21, są obliczane w następujący sposób:

Dopóki czas pomiędzy kolejnymi impulsami z przetwornika przepływu jest dłuższy niż 4 sekundy, przepływ i moc obliczane są dla każdego z tych impulsów. Kiedy czas jest krótszy niż 4 sekundy impulsy są sumowane i aproksymowane dla 4 sekund, poczym następują obliczenia.

## 2.2 Serwis

Podstawowe parametry przelicznika ABB F3 mogą być zmieniane bez konieczności korzystania ze specjalnego przyrządu serwisowego. Aby było to możliwe przelicznik należy przestawić w tryb serwisowy. W tym celu należy:

- wcisnąć i przytrzymać przycisk serwisowy

- jednocześnie wcisnąć przycisk umieszczony pod wyświetlaczem

- po wykonaniu tych czynności przelicznik przejdzie w tryb serwisowy - na wyświetlaczu w polu sekwencji powinna pojawić się cyfra 00.

Aby wyjść z trybu serwisowego i przejść do trybu pracy należy:

- przycisnąć i przytrzymać przycisk serwisowy

- jednocześnie wcisnąć przycisk umieszczony pod wyświetlaczem.

Na wyświetlaczu, w polu sekwencji powinna pojawić się cyfra 10.

Uwaga: Wprowadzone wartości parametrów nie są zapamiętywane dopóki nie przejdziemy do następnej pozycji na wyświetlaczu, na przykład po zmianie zegara czasu rzeczywistego, należy przejść do pola ustawiania daty i wtedy dopiero opuścić tryb serwisowy.

Styk do przejścia w tryb testowy.

Przycisk serwisowy.

Rysunek 4

### 2.2.1 Ustawianie zegara czasu rzeczywistego

Sekwencja 00 - wyświetlany jest czas w formacie  GGMM.

Po przejściu w tryb serwisowy, pulsuje pierwsza cyfra numeru godziny (dziesiątki). Zmiana cyfry następuje po krótkotrwałym naciśnięciu przycisku pod wyświetlaczem.

Aby przejść do następnej cyfry (jedności) należy wcisnąć i przytrzymać przycisk pod wyświetlaczem, do momentu aż zacznie pulsować następna pozycja na wyświetlaczu. Zmiana cyfry następuje po krótkotrwałym naciśnięciu przycisku pod wyświetlaczem, itd.

Po zmianie ostatniej cyfry należy wcisnąć i przytrzymać przycisk pod wyświetlaczem, do momentu aż w polu sekwencji pojawi się wartość 01.

### 2.2.2 Ustawianie daty

Sekwencja 01 - wyświetlana jest data w formacie RRMMDD.

Wszystkie wartości w punktach 2.2.2 do 2.2.8 wprowadzamy analogicznie jak w punkcie 2.2.1.

### 2.2.3 Ustawianie wartości impulsowania

W sekwencjach 02 i 03 zapisana jest wartość impulsowania (tzn. objętość wody przypadającą na jeden impuls z przetwornika przepływu). Sekwencja 02 zawiera wartość zapisaną na czterech cyfrach, zaś sekwencja 03 liczbę miejsc po przecinku (licząc od prawej strony).

Przykład 1.

Wartość impulsowania wynosi 2.5 1/p - należy ją zapisać jako 2500 w sekwencji 02 i 3 w sekwencji 03, czyli 2500 z trzema miejscami po przecinku = 2.5 l/p

Przykład 2.

Wartość impulsowania wynosi 10 l/p - należy ją zapisać jako 1000 w sekwencji 02 i 2 w  sekwencji 03, czyli 1000 z dwoma miejscami po przecinku = 10 l/p.

Uwaga: Sekwencja 02 zawsze zawiera cztery cyfry.

### 2.2.4 Ustawianie dni rozliczeniowych

Sekwencja 04 - wyświetlany jest dzień rozliczeniowy w formacie  MMDD.

Jeżeli chcemy dezaktywować dzień rozliczeniowy wartość MMDD ustawiamy jako 0000.

### 2.2.5 Ustawianie adresu komunikacyjnego

Sekwencja 06 - wyświetlany jest adres komunikacyjny.

Adres jest zawsze zapisywany w postaci trzycyfrowej.

Przykład.

Adres 5 jest zapisywany jako 005.

### 2.2.6 Kasowanie całkowitego czasu trwania błędu przelicznika

Sekwencja 07 - daje możliwość kasowania całkowitego czasu trwania błędu. Format 0 lub 1.

Aby skasować całkowity czas trwania błędu przelicznika należy ustawić cyfrę 0, przycisnąć i przytrzymać przycisk, do momentu pojawienia się kolejnej sekwencji 08.

### 2.2.7 Miejsce montażu przetwornika przepływu

- Sekwencja 08 - określa miejsce montażu przetwornika przepływu. Format 0 lub 1.

0 = przetwornik przepływu zamontowany na powrocie (niższa temperatura).

1 = przetwornik przepływu zamontowany na zasilaniu (wyższa temperatura).

### 2.2.8 Ustawianie zalecanej daty wymiany baterii

Sekwencja 09 - wyświetlana jest zalecana data wymiany baterii; format - RRMMDD.

Zalecana data wymiany baterii nie powinna być zmieniana bez uprzedniej konsultacji z producentem.

### 2.2.9 Powrót z trybu serwisowego

Po wprowadzeniu zmian w  ustawieniach, istnieje możliwość powrotu z trybu serwisowego bez używania przycisku serwisowego. Służy do tego sekwencja 0A.

Normalnie na wyświetlaczu widnieje cyfra 0.

Aby powrócić z trybu serwisowego, należy przycisnąć jeden raz przycisk pod wyświetlaczem - wyświetli się wartość 1. Przyciskamy jeszcze raz przycisk i przytrzymujemy do momentu, aż przelicznik powróci do trybu pracy.

Jeżeli nie zmienimy wartości na 1 i naciśniemy,  przytrzymując - na wyświetlaczu pojawi się ponownie sekwencja 00. Mamy wtedy możliwość ponownej zmiany parametrów.

- Installation seal, protecting the installation space

- Service seal, this seal must be broken in order to reprogramme the meter or to test it

- Test seal, this seal must be broken in order to reprogramme the meter or to test it

- Factory seal, this seal protects the electronics.

Picture 5

Picture 6

1

234

3. Plomby

- Plomba zabezpieczająca przelicznik przed otwarciem

- Plomba serwisowa, powinna być zerwana przed przeprogramowaniem lub testowaniem

- Plomba testowa, powinna być zerwana przed przeprogramowaniem lub testowaniem

- Plomba fabryczna, zabezpiecza układ elektroniczny.

# 4. Tryb testowy

- Weryfikacja dokładności pomiarów licznika odbywa się w trybie testowym, gdzie wartość energii oraz impulsy przepływomierza są emitowane przez wyjście „hf” do przyrządu serwisowego. Dla każdego impulsu z przepływomierza odbywa się pomiar temperatur i  impuls wychodzący jest proporcjonalny  do obliczonej przez licznik energii.

Do testu (weryfikacji) dokładności pomiarów licznika przy pomocy złącza HF należy postępować jak niżej:

- Trzymając przyciśnięty przycisk licznika należy zewrzeć zestyk testowy – patrz rys. 4.

- O przejściu w tryb testowy informuje nas specjalny symbol, który pojawił się na wyświetlaczu.

- Podłączyć rezystancje wzorcowe symulujące czujniki Pt100 do zacisków nr 5-6 (zasilanie) i 7-8 (powrót).

- Podłączyć generator impulsów do zacisków nr 10-11 (11 jest masą) jako symulację impulsów przepływomierza. Uwaga: Poziom napięcia - max. 3V.

- Podłączyć głowicę OPTO z interfejsem HF na froncie przelicznika.

- Zasymulować impuls przepływomierza, potem licznik wyśle około 20 kHz wiązkę impulsów proporcjonalną do 100*k*dt impulsów przez wyjście hf. Gdzie k jest współczynnikiem energii   (kWh/ oC/m3) zaś dt jest różnicą pomiędzy symulowanymi temperaturami zasilania i powrotu          Przykłady: Rf = 138.50  (100.00oC), Rr = 127.07  (70.00 oC) => dt=30.00 oC, k = 1.141 co daje 100*1.141*30 = 3423 impulsów

- Następny impuls z przepływomierza może być wysłany natychmiast po otrzymaniu wiązki impulsów HF z licznika.

- Aby opuścić tryb testowania, należy:

- Trzymając przyciśnięty przycisk licznika, zewrzeć zestyk testowy – patrz rys. 4.

- Przelicznik powraca teraz do trybu pracy.

Aby sprawdzić (przetestować) dokładność pomiarów licznika przy użyciu wyświetlacza dokonaj połączeń jak w punkcie 3 i 4 dla testowania za pomocą złącza HF.

Ten rodzaj testowania można przeprowadzić, gdy licznik znajduje się w trybie pracy. Należy postępować następująco:

- 1.	Zadawać impulsy z przepływomierza do czasu gdy wyświetlana wartość energii zwiększy  się o jedną jednostkę.

- 2.	Zadawać impulsy z przepływomierza z częstotliwością nie większą niż 12 Hz do czasu gdy wyświetlana wartość energii zwiększy  się o określoną liczbę jednostek.

- 3.	Błąd testowania jest tym mniejszy, im większa jest liczba kroków (jednostek) podczas testowania. Jeśli licznik jest zaprogramowany z impulsowaniem  1.0 litr / impuls i rozdzielczość wyświetlacza  dla energii jest np. 0.001 MWh, oznacza to że 10 kroków (zmian jednostek) jest proporcjonalna do 288.85 impulsów z przepływomierza przy określonej temperaturze. Błąd testu jest maksymalnie ± 1 impuls, który w tym przypadku odpowiada 0,35%.

# 5. Dane techniczne

## 5.1 Zasilanie

| Bateria | 3V 2.2 Ah lub 2 x 2.2 Ah, czas pracy do max 10 lat |
| --- | --- |
| Sieciowe | 230 V  10 %, 45-65 Hz, bateria 2.2 Ah jako podtrzymanie |

### 5.1.1 Zanik zasilania

W przypadku zaniku napięcia zasilającego, przelicznik pracuje dalej dzięki baterii podtrzymującej.

## 5.2 Czujniki temperatury

Można używać zatwierdzone oraz sparowane czujniki temperatury PT100 lub Pt500.

| Maksymalny prąd czujnika (RMS) | 4 A for Pt 100 |
| --- | --- |

| Przekrój kabla (mm²) | Max. długość kabla dla czujników typu Pt 100 |
| --- | --- |
| 0.22 | 2.5 m |
| 0.50 | 5.0 m |
| 0.75 | 7.5 m |
| 1.50 | 15.0 m |

## 5.3 Przepływomierz

Z wyjściem impulsowym.

| Częstotliwość | max. 12 Hz |
| --- | --- |
| Wartość impulsu | 0.0001 - 9999 l/p |
| Min. długość impulsu | 40 ms |
| Max. napięcie | 3V |
| Max. Długość kabla | ok. 15 m |

## 5.4 Dynamika

Pomiar następuje przy każdym impulsie z przepływomierza, jeżeli czas pomiędzy impulsami jest dłuższy niż 5 sekund. Jeśli czas pomiędzy impulsami jest krótszy niż 5 sekund pomiar następuje co 5 sekund.

Kiedy okres pomiędzy kolejnymi impulsami z przepływomierza jest dłuższy niż 60 sekund, pomiar następuje co 60 sekund. Przy tym pomiarze uaktualniane są tylko temperatury.

## 5.5 Zakresy temperatur

| Zakres temp. | 0 - 190 C |
| --- | --- |
| Zakres różnicy temp. | 2 - 120 K |

## 5.6 Wyświetlacz

ABB F 3 jest wyposażony w LCD (ciekłokrystaliczny). Wyświetlacz ma 7 cyfr. Ilość miejsc po przecinku (cyfr) jest programowalna i podczas wyświetlania cyfry te migają.

Określenie jednostki wyświetlanej wartości odbywa się strzałką, wskazującą odpowiednią z wydrukowanych jednostek (patrz punkt 2.1 Wartości na wyświetlaczu). Dotyczy to energii, objętości, mocy, przepływu i temperatur.

## 5.7 Wyjście danych

| M-Bus (zgodny z normą EN1434-4) | Poprzez interfejs OPTO (EN60870-5) Połączenie kablem – bus (listwa zaciskowa) |
| --- | --- |
| SIOX | Karta rozszerzająca |
| LonWorks | Przez zewnętrzny interfejs |

## 5.8 Wyjścia impulsowe

ABB F 3 posiada dwa wyjścia impulsowe typu „open colector”, dla Energii i Objętości. Chcąc zastosować wyjścia przekaźnikowe, należy zainstalować odpowiednią kartę.

| Czas trwania impulsu | 250 ms |
| --- | --- |
| Max napięcie | 30 V |
| Max prąd | 20 mA |

## 5.9 Wejścia impulsowe

ABB F3 w wykonaniu standardowym jest wyposażony w dwa dodatkowe wejścia impulsowe. Wejścia te mogą służyć do odczytywania dwóch dodatkowych wodomierzy z impulsatorami np. ciepłej i zimnej wody, liczników gazu lub energii elektrycznej.

| Częstotliwość | Max. 12 Hz |
| --- | --- |
| Min długość impulsu | 40 ms |
| Max napięcie | 3 V |

## 5.10 Wyjście alarmowe

ABB F3 posiada wyjście alarmowe typu open colector.

Wyjście alarmowe wysyła impuls co godzinę w przypadku pojawienia się błędu.

| Długość impulsu | 250 ms |
| --- | --- |

## 5.11 Temperatura otoczenie / Klasa odporności na środ.

ABB F 3 posiada klasę C odporności na środowisko pracy zgodnie z normą EN1434.

| Temperatura otoczenia (Transport / Magazyn | -20 C do + 70 C |
| --- | --- |
| Temperatura otoczenia (Praca) | +5 C do + 55 C |

## 5.12 Miejsce montażu przepływomierza

ABB F3 może być zaprogramowany dla przepływomierza zamontowanego na zasilaniu lub na powrocie.

## 5.13 Wartość impulsowania dla max. wartości mocy

Poniższe wartości obowiązują dla MWh i standardowego ustawienia miejsc po przecinku.

| Impulsowania (L/imp.) | Max. moc |
| --- | --- |
| 1.0 | 3.3 MW |
| 10 | 33 MW |
| 100 | 330 MW |
| 2.5 | 3.3 MW |
| 25 | 33 MW |
| 250 | 330 MW |

## 5.14 Karty rozszerzeń

ABB F3 jest przygotowany do zamontowania pięciu różnych kart, np:

- Wyjścia przekaźnikowe

- Karta LonWorks

- Karta taryfa (mocy, przepływu, energii)

- Wyjścia analogowe

- Wartości maksymalne (godzinowe, dobowe, miesięczne, roczne)

# 6. Wyjście danych

Następujące dane są osiągalne poprzez wyjście danych:

| Dane | EN 60870-5 | Specyfikacja producenta | SIOX (opcja) |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejsce montażu przepływomierza | X |  | X |
| Wersja oprogramowania | X |  | X |
| Producent | X |  |  |
| Adres w komunikacji | X |  | X |
| Numer licznika | X |  |  |
| Kod błędu (limitowany) | X |  | X |
| Energia | X |  | X |
| Objętość (obl. z impulsów przepływ.) | X |  | X |
| Objętość (wykorzystana do obl. energii) | X |  |  |
| Temp. zasilania (wysoka) | X |  | X |
| Temp. powrotu (niska) | X |  | X |
| Różnica temp. | X |  | X |
| "Czas pracy" | X |  |  |
| Przepływ | X |  | X |
| Moc | X |  | X |
| Czas i data | X |  |  |
| Wartość rejestru dla wejść. impulsowego 1 | X |  |  |
| Wartość rejestru dla wejść. impulsowego 2 | X |  |  |
| Miesięczne wartości (37) dla: |  |  |  |
| Data zapisu | X |  |  |
| Energia | X |  |  |
| Objętość (obl. z impulsów przepływ.) | X |  |  |
| Objętość (wykorzystana do obl. energii) | X |  |  |
| Dni rozliczeniowe (dwa) |  |  |  |
| Te same dane jak rejestr. miesięczne | X |  |  |

| Dane | EN 60870-5 | Specyfikacja producenta | SIOX (opcja) |
| --- | --- | --- | --- |
| Energia |  | X | X |
| Objętość (obl. z impulsów przepływ.) |  | X | X |
| Objętość (wykorzystana do obl. energii) |  | X |  |
| Bieżący kod błędu |  | X |  |
| Czas występowania bieżącego błędu |  | X | X |
| Przedostatni kod błędu |  | X |  |
| Czas występowania przedostatniego błędu |  | X |  |
| Numer seryjny (fabryczny) |  | X |  |
| Waga impulsu |  | X |  |
| Wartość ostatniego zdaln. odczytu energii |  | X |  |
| Czas w godz. od ostatniego odczytu zdaln. |  | X |  |
| Zalecany czas zmiany baterii |  | X |  |
| Kody błędów oraz ich łączny czas występowania w momencie rejestracji |  | X |  |

Tabela 4

ABB Metering ABB AB	                 Metering Polska Sp. z o. o.

Box 60		                   ul. Beniowskiego 5, 80-382  Gdańsk

S-164 94 KISTA		                   tel. 058 554 9234 fax 058 554 9235

Sweden

www.ABBab.se	                                         Instrukcja obsługi ABB F3

99-09-23

ABB F3 posiada dwa rejestry objętości. Jeden rejestr - sekwencja 11, zwiększa się po przyjściu każdego impulsu z przepływomierza. Drugi rejestr - sekwencja 70, zwiększa się tylko wówczas gdy impuls z przepływomierza został wykorzystany do obliczenia energii.

Aby zmienić na następny dzień rozliczeniowy należy trzymać przycisk naciśnięty, do momentu gdy data zacznie przyrastać, wtedy puścić. Po wyświetleniu 37, patrz tab., następny dzień rozliczeniowy będzie wyświetlany.
Uwaga. Jeśli przycisk zostanie naciśnięty jeszcze raz wyświetlacz wróci do pozycji normalnej.

Aby zmienić na inny miesiąc trzymaj przycisk wciśnięty, aż data zacznie się zwiększać. Puść przy żądanym miesiącu. Po wyświetleniu 47, będzie wyświetlana następna data.
Uwaga. Jeśli przycisk zostanie naciśnięty jeszcze raz wyświetlacz wróci do pozycji normalnej.

4 Numer licznika jest wskazywany przy sekwencji A (lewy znak). Prawy znak sekwencji, w tabeli przedstawiony jako X jest pierwszą cyfrą w numerze licznika.

W celu kompatybilności z istniejącymi systemami komunikacyjnymi, numer wersji został ustalony na 4.

Całkowity czas występowania błędu