URZĄDZENIE DO WCINKI NA GORĄCO/ 
 ZAWORY DO WCINKI NA GORĄCO

Instrukcja obsługi urządzenia firmy NAVAL do wycinania otworów, przy używaniu jej wraz z zaworami firmy NAVAL.

- Wybierz dokładne miejsce, w którym chcesz podłączyć rurociąg boczny do głównego a następnie przygotuj rurociąg główny do przyspawania zaworu.

- Sprawdź miejsce dołączania na rurze głównej ( jeśli jest to rura ze szwem, unikaj przyspawania zaworu na szwie rury głównej)

- Przygotuj ten koniec zaworu, który chcesz przyspawać tak, aby pasował do promienia rury głównej , fazuj krawędzie według zasad  poprawnego spawania (patrz rys.1). Spaw musi spełniać  lokalne normy pod względem wymiaru i wytrzymałości. Jeśli zajdzie taka potrzeba należy zastosować kołnierz wzmacniający.
Uwaga! Gwintowany koniec zaworu może być przygotowany do spawania lub skracania, dopiero po uprzednim wywierceniu otworu w rurociągu głównym.

rys. 1

- Zawór może być przyspawany do rury głównej pod dowolnym kątem  od 0-360 w stosunku do pionu (patrz rys. 2), ale musi być przyspawany prostopadle do osi  podłużnej rurociągu głównego (patrz rys. 3).

rys. 2			        		  rys. 3

- Po spawaniu należy sprawdzić szczelność spawu, np. poprzez test ciśnieniowy sprężonym powietrzem podanym przez zawór spustowy urządzenia.

- Dobierz rozmiar frezu do wycinania otworu ,tak aby odpowiadał średnicy nominalnej zaworu. Musisz także wybrać z zestawu odpowiednie gniazdo i adapter. Na początku zainstaluj adapter na urządzeniu, a później zespół gniazda (zespół gniazda = gniazdo + wiertło centralne + frez) na wałku urządzenia.

- Sprawdź czy brzeg Korpusu  zrównał się z rowkiem na Korpusie II (patrz
 rys. 4 , rowek jest wykonany na części nagwintowanej Korpusu II). Takie ustawienie odpowiada maksymalnemu zasięgowi wiercenia maszyny.  Pozycja  ta w żadnym wypadku nie może być przekroczona, podczas pracy urządzenia  pod ciśnieniem.
Upewnij się że zawór jest w pozycji otwartej i przykręć całość do zaworu. Sprawdź czy frez może się swobodnie poruszać poprzez kulę w zaworze.

rys. 4

- Dołącz  do Korpusu II wąż z zaworem spustowym, a następnie zamknij zawór.

- Przed rozpoczęciem wiercenia upewnij się że zawór się zamyka:

Zwolnij blokadę wałka poprzez pociągnięcie części nr 400012 (patrz załącznik 1) , która jest naciskana przez sprężynę i wysuwaj wałek dopóki się automatycznie nie zatrzyma w pozycji najbardziej wysuniętej. Zamknij i otwórz zawór, aby sprawdzić czy działa właściwie.

- Wybierz odpowiednią pozycję blokowania wałka, tak aby odpowiadała rozmiarowi zaworu i zablokuj  wałek w wybranej pozycji ( masz trzy do wyboru  patrz załącznik 1).

- Przed uruchomieniem wiertarki sprawdź następujące ustawienia:

- ruch wiertła ma być zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara

- udar powinien być wyłączony

- wybierz prędkość obracania: położenie 1 lub 2 (patrz rys. 5)

- ustaw ilość obrotów, skala od A – F (patrz rys. 6)

rys. 5                                                                   rys. 6

Podczas wiercenia otworu wstępnego, używaj wysokiej prędkości obrotowej 
(460 obr/min), położenie 2 i pozycja F. Trzymaj wiertarkę mocno, wywierając stały, łagodny nacisk.

Podczas wiercenia zaleca się ustawienie zaworu spustowego w pozycji otwartej, aby umożliwić usuwanie wiórów.

- Zaprzestań wiercenia po wykonaniu otworu centralnego. Zmień ustawienia, położenia (1 lub 2) I skali (A – F) odpowiednio do używanego frezu. I zamknij zawór spustowy.

- Gdy będziesz wykonywał duży otwór trzymaj wiertarkę mocno wywierając stały łagodny nacisk. Podczas wiercenia zawór spustowy może być otwarty, ale pamiętaj o zamknięciu go po skończeniu wiercenia.

- Zwolnij blokadę wałka I wysuń go do skrajnej pozycji ( na skutek ciśnienia w zaworze wałek wysunie się automatycznie). Zamknij przyspawany zawór.

- Otwórz zawór spustowy, aby wyrównać ciśnienie w zaworze głównym.

Uwaga! Przed odłączeniem urządzenia wiercącego, upewnij się że zawór jest całkowicie zamknięty, sprawdź oznaczenie na wrzecionie, czy wskazuje na zamknięcie zaworu.

Szczelność zaworu  powinna być sprawdzona poprzez otworzenie zaworu spustowego. Nie powinno być żadnego wycieku wody.

- Rozmontuj urządzenie wiercące. Na początku usuń zawór spustowy, potem usuń urządzenie (łącznie z adapterem) ze środka zaworu i rozłóż je na części.

- Zamykanie zaworu przez zaspawanie:

Jeśli zachodzi taka potrzeba, wrzeciono może być zaspawane na stałe. Usuń uszczelkę teflonową znajdującą się pod pokrywką. Zapewnij odpowiednie chłodzenie wrzeciona, aby zapobiec  uszkodzeniu uszczelek wrzeciona.

- Polecamy państwu następujące modele wiertarek:

AEG 		SB2E 1010 RS

BOSCH 	GSB20 – 2 RCE

UŻYWAJĄC INNYCH TYPÓW WIERTAREK UPEWNIJ SIĘ ŻE SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:

- moc wyjściowa min. 1000 W

- zakres prędkości obrotowej 	położenie 1: 0 – 1000 obr/min

położenie 2: 0 – 3000 obr/min

- wymagana regulacja obrotów jest dostępna dla wszystkich rodzajów frezów.

- średnica szyjki wiertarki powinna  wynosić 42 mm

- DN 25 -WYMIARY INSTALACYJNE I USTAWIENIA OBROTÓW

SZCZELINA POŁOŻENIA Nr 1                                                    FREZ  24

Wymiar           	  A		B		  C

- rurociągu głównego

[ mm]               [ mm]                    [ mm]

+2

DN 32			  99   -2		20		105

+0

DN40			100 -10		20		105

+0

DN 50			101 -10		20		105

Prędkość obrotowa :370 obr/min

+0         		 	                   Położenie 2

DN 65			102 -10		20		105 	       Pozycja D

+0

DN 80			102 -10		20		105

+0

DN 100		103 -10		20		105

+0

DN 125		103 -10		20		105

+0

DN 150		103 -10		20		105

+0

DN  200		105 -10		20		105

POWYŻEJ PODANY WYMIAR “A” NIE MOŻE ZOSTAĆ PRZEKROCZONY. W RUROCIĄGACH DN32-40 WIERTARKA POWINNA SIĘ ZATRZYMAĆ, CO NAJMNIEJ 10mm PRZED MAKSYMALNYM ZASIĘGIEM.

WYMIAR “A” JEST OBOWIĄZUJĄCY DLA WSZYSTKICH FREZÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ LENOX I SANDVIK.

DN 32 -WYMIARY INSTALACYJNE I USTAWIENIA OBROTÓW

SZCZELINA POŁOŻENIA Nr 1                                                         FREZ  30

Wymiar          	    A		 B		C

rurociągu głównego

[ mm]                 [ mm]                   [ mm ]

+2

DN 40		  	85   -0		20		93

+0

DN 50			 87 -10		20		93

+0

DN 65			 89 -10		20		93

+0

DN 80			 90 -10		20		93

+0

DN 100		 91 -10		20		93   Prędkość obrotowa: 285 obr/iinn

- Położenie 2

+0		                                            Pozycja  C1

DN 125		 91 -10		20		93

+0

DN 150		 92 -10		20		93

+0

DN 200		 92 -10		20		93

+0

DN 300		 92 -10		20		93

+0

DN 400		92 -10		20		93

+0

DN 500		93 -10		20		93

JEŚLI WYMIAR “A” DLA DN 40 PO SPAWANIU
JEST MNIEJSZY NIŻ (85 mm ), MAKSYMALNY ZASIĘG MUSI BYĆ SKRÓCONY, ABY ZAPOBIEC  WIERCENIU W DRUGIEJ ŚCIANCE RURY. W PRZYPADKU WIĘKSZYCH WIERTEŁ NIE MA TAKIEGO RYZYKA.

WYMIAR “A” JEST OBOWIĄZUJĄCY DLA WSZYSTKICH FREZÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ LENOX I SANDVIK .

DN 40 -WYMIARY INSTALACYJNE I USTAWIENIA OBROTÓW

SZCZELINA POŁOŻENIA Nr 1                                                    FREZ  38

Wymiar          	 A	          B		C

rurociągu głównego

[mm]                 [mm]                     [mm]

+0

DN 50		  	102  -10	20		111

+0

DN 65			104 -10		20		111

+0

DN 80			106 -10		20		111

+0

DN 100		108 -10		20		111 Prędkość obrotowa: 230 obr/min

- Położenie 2

+0 					       Pozycja B1

DN 125		108 -10		20		111

+0

DN 150		109 -10		20		111

+0

DN 200		109 -10		20		111

+0

DN 300		111 -10		20		111

- DLA RUROCIĄGÓW  DN100 Z GRUBOŚCIĄ ŚCIANKI 10mm

ZALECA SIĘ ABY WYMIAR “A” BYŁ 10mm MNIEJSZY NIŻ ZAWORÓW PODANYCH W TABELI POWYŻEJ, ABY ZAGWARANTOWAĆ IŻ FREZ  PRZEJDZIE CAŁKOWICIE PRZEZ ŚCIANKĘ RURY. WYMIAR “A” JEST OBOWIĄZUJĄCY DLA WSZYSTKICH FREZÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ LENOX .

JEŚLI JEST UŻYWANY FREZ SANDVIK, DODATKOWO TRZEBA ODJĄĆ 10mm OD POWYŻSZEGO WYMIARU “A” (FREZ SANDVIK 38mm JEST O 10mm KRÓTSZY NIŻ FREZ LENOX).

PRZYKŁAD: ODJĘCIE 20mm (10+10mm) OD WYMIARU “A” KIEDY UŻYWAMY RUROCIĄGU DN100 Z GRUBOŚCIĄ ŚCIANKI  10mm.

- DN  50 -WYMIARY INSTALACYJNE I USTAWIENIA OBROTÓW

SZCZELINA POŁOŻENIA Nr 2                                                    FREZ  48

Wymiar          	      A		B		C

rurociągu głównego

- [ mm]                 [ mm]                     [mm]

+0

DN 65		 	120   -0	20		131

+0

DN 80			121 –10 	20		131

+0

DN 100		124 -10	            20		131

+0

DN 125		126 -10	            20		131

Prędkość obrotowa :180 obr/min

+0					      Położenie 1

DN 150		127 -10	            20		131            Pozycja E

+0

DN 200		 128 -10	20		131

+0

DN 300		 129 -10	20		131

+0

DN 400		 129 -10	20		131

+0

DN  500		131 -10	            20		131

POWYŻEJ PODANY WYMIAR “A” NIE MOŻE ZOSTAĆ PRZEKROCZONY.

W RUROCIĄGACH DN 65-80 WIERTARKA MUSI SIĘ ZATRZYMAĆ, CO NAJMNIEJ 10mm PRZED MAKSYMALNYM ZASIĘGIEM.

WYMIAR “A” JEST OBOWIĄZUJĄCY DLA WSZYSTKICH FREZÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ LENOX I SANDVIK.

- DN 65 -WYMIARY INSTALACYJNE I USTAWIENIA OBROTÓW

SZCZELINA POŁOŻENIA Nr 3                                                    FREZ  64

Wymiar                       A		B		C

- Rurociągu głównego

- [mm]                   [mm]                    [mm]

+2

DN 80		  	123  -0		20		140

+0

DN 100		127 -10	            20		140

+0

DN 125		130 -10	            20		140

+0

DN 150		 132 -10	20		140

+0

DN 200		 134 -10	20		140

+0

DN 300		 136 -10	20		140 Prędkość obrotowa: 135 obr/min

- Położenie  1

+0					     Pozycja  C

DN 400		 137 -10	20		140

+0

DN 500		 138 -10	20		140

+0

DN 600		139 -10	             20		140

+0

DN 800		140  -10             20		140

WYMIAR “A” JEST OBOWIĄZUJĄCY DLA WSZYSTKICH FREZÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ LENOX I SANDVIK.

DN 80 -WYMIARY INSTALACYJNE I USTAWIENIA OBROTÓW

SZCZELINA POŁOŻENIA Nr 3                                                    FREZ  76

Wymiar          	      A		B		C

rurociągu głównego

[mm]                  [mm]                    [mm]

DN 100                       138 -10           	20		154

+0

+0

DN 125		 142 -10	20		154

+0

DN 150		 145 -10	20		154

+0

DN 200		 147 -10	20		154

+0

DN 250		 149 -10	20		154

+0				       Prędkość obrotowa: 115 obr/min

DN 300		 150 -10	20		154	     Położenie  1

Pozycja  B

+0

DN 400		 151 -10	20		154

+0

DN 500		 152 -10	20		154

+0

DN 600		 153 -10	20		154

+0

DN 800		154 -10	            20		154

WYMIAR “A” JEST OBOWIĄZUJĄCY DLA WSZYSTKICH FREZÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ LENOX I SANDVIK.

DN100-WYMIARY INSTALACYJNE I USTAWIENIA OBROTÓW

SZCZELINA POŁOŻENIA Nr 3                                                    FREZ  95

Wymiar rurociągu	     A		B		C

- głównego

[mm]          [mm]                [mm]

+0

DN 125		 132 -10	20		157

+0

DN 150		 138 -10	20		157

+0

DN 200		 143 -10	20		157

+0

DN 250		 146 -10	20		157

+0

DN 300		 148 -10	20		157 Prędkość obrotowa 90 obr/min

- Położenie  1

+0					        Pozycja  A

DN 400		 150 -10	20		157

+0

DN 500		 152 -10	20		157

+0

DN 600		 154 -10	20		157

+0

DN  800		 157  -10	            20		157

WYMIAR “A” JEST OBOWIĄZUJĄCY DLA WSZYSTKICH FREZÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ LENOX I SANDVIK